IED广播系统

维护手册

美国IED公司版权所有

2010年3月

目  录

- 系统总体介绍

- 系统软、硬件配置

- 系统主要功能

- 系统原理及原理结构图

- 系统网络拓扑图和网络位置图与编号

- 系统的使用注意事项

- 系统日常维护保养规范

- 系统应急恢复预案

附录一、系统日常维护保养规范

附录二、应急预案

一、系统总体介绍

杭州萧山国际机场改造工程公共广播系统采用集中管理、分散控制的体系结构，基于以太网技术，所有系统设备或直接或通过接口设备连接于广播系统LAN中，控制信号传输基于TCP/IP协议，音频传输采用CobraNet协议，数字音频信号为实时、无压缩数字音频信号流，采样频率采用48KHz，量化为16bit，是一个多语言实时的公共广播系统。

杭州萧山国际机场航站楼公共广播系统主要由系统控制设备、现场设备、音源设备、外部接口和通讯线缆组成。系统控制设备包括：500ACS音频矩阵、系统管理服务器（与航班自动广播服务器合并）、系统管理工作站、广播控制工作站、、功率放大器系统、网络音频输入/输出接口设备、网络设备等组成，音源设备包括：人工广播站，现场设备包括扬声器、噪声探测器、音源选择和音控开关面板等，系统外部接口包括与SI的接口、与消防系统的接口、与时钟系统的接口等。通讯线缆包括扬声器回路线缆、呼叫站回路线缆（包括光电转换设备）、噪声探测器回路线缆以及网络通讯线缆。其中网络通讯线缆（6类线、光纤）由综合布线系统完成。

二、系统软、硬件配置

一）硬件配置

IED广播系统主要由自动广播服务器、系统管理服务器、500ACS数字音频矩阵、设备管理工作站、广播控制工作站、功放系统、监听广播站，模数转换设备，广播呼叫站、扬声器系统、噪声探测器和音控开关等设备组成。

- Dell2950 服务器，作为广播系统的管理服务器与自动广播服务器，安装IED632FAS自动广播软件和与AODB系统（SI）的接口软件，获取统一的航班信息，生成广播指令。并配置1套管理工作站，采用TCP/IP协议与广播系统连接，通过运行系统管理软件（IED 631ACS）与500ACS主机进行通讯，用于对广播系统的设备管理、功能设置，监视广播系统的运行状态。

- 在必要的工作场所配置用户操作工作站，手动输入广播信息，实现半自动广播。广播控制工作站运行半自动广播操作软件（IED 632 CLIENT），可对广播内容进行编辑，生成广播指令，与自动广播服务器通过广播虚拟网络进行数据交换，控制广播系统实现半自动广播。

- IED500ACS数字音频矩阵。500ACS系统是专用的、具有专业品质和多种功能的多语种实时自动广播系统，具有100×100输入/输出的矩阵规模，是全模块设计和即插即用的可扩展系统。所有部件均采用模块化结构，系统功能模块插卡式；即插即用。支持热插拔。

- IED 528数字广播站，分别放在中央广播室和消防控制中心。用于中央人工、半自动、例行、人工广播以及半自动、人工的消防广播。

- NetGear728，HP Procurve网络接入交换机。

- 根据功率放大器8备1的原则， IED T9160功放主机，其中包括29块T6411H（1x400W，100V定压输出）功放模块卡。功放系统连接扬声器回路，实现播音。

- IED 540S-2噪声探测器，通过IED T9032NS噪声收集接口机接入到广播系统中，将现场的噪声水平信息传递给音频矩阵，由音频矩阵将需要调整的区域信息发送到相应的功放，通过功放系统的分析和处理，调整功放的输出音量。

- 系统需要的4路模拟背景音乐音源分别接入IED 9160功放，就可以直接进行模数转换，成为CobraNet的数字音频接入主干网络，供网络上控制设备进行选择播放，可以从任意区域到任意区域的播放，而不需要特别的多媒体工作站。从而充分利用了现有深备，CD唱机、AM/FM、MP3等等。

二）软件配置

IED 广播系统管理软件

公共广播系统的核心是数字音频矩阵系统。IED的500ACS数字音频矩阵是专门针对机场设计的，采用工业标准且高度集成的专业公共广播系统设备。IED631软件是基于500ACS操作系统下的公共广播系统管理软件，采用C/S应用模式。 服务器端允许用户设置并监视IED 500ACS的所有参数，从用户、用户组、广播站、区域、区域组合消息播放到系统参数配置、发送以及监视/测试系统的设置等，具有详尽的日志管理功能。

客户端从系统设备管理的角度考虑，主要负责系统设备运行状态的实时查看及测试，包括ACS系统运行参数，优先级及广播类型设置，呼叫站状态和区域状态的监视（以图形化的方式，监视系统内的各类区域的状态）。

### ACS配置

定义ACS所有系统参数.当完全扩展后,显示ACS管辖区域(呼叫站,ACS510卡,PC,功放等)的树状结构.

每个ACS包括多个功能的模块(如呼叫站设置,区域设置等).见图一.

图一---ACS配置界面

### 呼叫站的设置

IED呼叫站的类型有很多种. 除了508T mic station和LINE IN这两种特殊的呼叫站,其余均为IED标准的呼叫站类型. 508T mic station是以电话作为输入方式.LINE IN是指TTS,将不在语音库中的语音片段进行语音拼接发送给ACS. 根据广播呼叫站的位置及呼叫站呼叫范围的大小，人工广播可分为中央人工广播和本地人工广播。中央人工广播指通过配备在广播室的中央人工广播呼叫站进行的人工广播；本地人工广播指通过配备在登机检票口的本地人工广播呼叫站进行限定范围的人工广播.

### 优先级管理

广播可以设定优先级,根据不同的需求设定不同的优先级.通常火警广播,人工广播的优先级最高.其次是火警自动广播和人工自动广播.随后是紧急人工广播和紧急自动广播,再其次是中央广播等.这些都是根据机场的不同需求进行设置的.

### 广播区域设置

ACS的输出设置----广播区域的设置,命名当前系统中所有的区域,且用于例如区域组,检测点,噪音分析等功能应用.这是至关重要的一个环节.没有分区的设置,广播将无法发送.区域由一个或多个功放输出通道组成,接收同样的音频程序.相对的,一个区域组由一个或者多个区域组成,通常位于同一区域.广播发送到选定的区域组.

通常区域的类型有四种.

D-Card Zones:模拟输出的回路.

Multi-ACS Digital Audio Zone:ACS之间交换音频数据

Sign Zone:IED自带的类型

### Titan功放系列

### 广播提示音

IED 631系统管理软件中可根据需要设置多种类型广播的提示音。通过菜单操作[编辑广播类型]->[增加广播类型]->[高级设置]，进入如下界面：

Pre-Announce Chime Setup –如果想在广播前播放提示音乐，在此窗口中进行设置。

- No Chime:  如果不要播放广播音乐，勾上此复选框。

- Specific Chime:  如果要播放音乐，勾上此复选框。从下拉列表中，选择要播放的音乐。如果要监听选择的音乐，点击Play 按钮。这首音乐会播放到监视区域设置中设置的区域。

- Rotating Chime:  如果要使用循环音乐（比如，每条广播前播放不同的音乐），勾上此复选框。

系统产生8 种或8 种以上不同提示音，用于自动广播、人工广播和紧急广播的前置提示。

### 语言的设置

本系统至少支持8语种(汉语,粤语,英语,等)的多语言环境的全自动广播功能.最终用户可根据需要随时增加语种

IED 的所有语音库存放在IED 500ACS 矩阵主机的510CPU卡的硬盘里，任何语音库的增加或修改，只需要将语音文件通过管理服务器发送给ED 500ACS 矩阵主机的510CPU卡的硬盘就可以了。整个过程只需要1分钟，即时发送即时生效。

### 语言片段的设置

这是在IED广播系统事先定义好的语音片段.是广播中的变量. .航班广播能够采用预录制的语音片段合成.对于广播文型中的固定语句片段,采用语音片段合成方式.对于非固定单词或语句采用TTS合成技术.

### 广播群组的设置

主要指将广播区域按照用途等组合成相应功能的区域组,那么就可以将一条广播同时发送到多个区域.见图三.

图三--广播区域组设置

### PDRP信息设置

用户可将多条不同内容的例行广播（如：旅客须知等）预录制在500ACS 主机系统内的510CPU 卡的硬盘上，通过安装在工作站上的631 系统管理软件客户端进行控制、管理，例行广播采用定时和人工点播控制方式。这些消息的片段称为Takes.一个Take可以是一个声音,单词的一部分,一个完整的单词,一些单词,甚至是一个完整的信息.

图四---PDRP信息设置

### FAS模版设置

航班广播系统的模版设置,主要指对航班信息模版的片段,语言种类,播放时间,播放次数等与航班相关的数据设置.

### 用户管理权限设置

631软件可以设置系统使用用户的用户名、用户信息、密码和用户的权限。只有拥有用户权限的用户才能使用软件的各种功能。并可以按需要修改用户的信息、权限、删除该用户或新增用户；也可以指定用户的权限；区分普通用户和高级权限用户。

### 对在广播系统网络上的设备管理和监视

631软件包含系统内所有网络设备的IP地址及逻辑名称对应，用户可以方便得从系统树形结构图中对所有设备的状态进行监视，如它是否在线，工作是否正常等。但是只能选择一个区域进行监视。

### 对广播站的功能按钮进行配置

用户可按现场需要在登机口等处安装广播站。IED的广播站有500及528两种。

500是模拟广播站，界面上共有四个功能按键，用户可将这四个功能做自定义设置，例如：人工广播、录音广播、例行广播、紧急广播。在需要播放临时广播时，广播站是最为快捷的方式。见图三.

528是数字广播站，有4寸LCD屏，具有良好的人机对话界面。有如下功能选择：本地人工广播、人工半自动广播（航空公司、航班号、广播区域的选择）、紧急广播（广播类型、广播区域）、火警广播（同紧急广播）。

图三---呼叫站平面图

### 广播优先级设置

各种广播所能设定的优先级别共有9种，广播信息会按照优先级的高低进行发送。在播放低优先级的广播时，若有优先级比其高的广播信息，该信息会覆盖低优先级的广播。同时，还可以增加优先级的等级，或者禁用某种优先级。如此之外，也可以生成优先级列表的硬拷贝。而广播的优先级设置是按照客户各自的不同需要自行设定的。通常，紧急广播的优先级最高，而背景音乐的优先级最低。

### Titan功放系列的设置

IED Titan系列设备象征着音频科技史一次重大革命.Titan系列以中央广播控制系统ACS和Titan功放结构的之间的数字音频传输和超定额以太网装置为特征.

### 系统监听

功放主机配备硬件和软件可以收听和浏览每一功放通道信号通路上点的电平.监控点包括指令输入,EQ输出,周边环境分析输出,功放输入和输出,扬声器排队.

进入DashBoard,右键选择需要监听的区域，选择“monitor”。

你可以在音量电平计上查看信号水平,也可以在“Monitor Out”终端收听监控器音频.中止监控,点击“Clear Point”按键.

### 环境噪音分析

选择子目录的功放结构,点击“Ambient”图标显示环境噪音分析窗口.

环境噪音分析窗口分为两个部分.上部分包括显示每一通道当前设置的表格.底部包含液面指示器和用来配置和校准通道的调节装置. “Program Lvl”表示到每一选定通道实时广播和录音广播的电平. “Sensor Lvl”表示在噪音传感器的SPL电平.当多个噪音传感器被指定到相同的功放通道时,电平指示器会显示平均电平. “Output Atten”指示器代表功放输入的增益.随着背景噪音的音量变化,增益电平也会不一样.名义上增益电平可通过“Nominal” 电平控制来设置.这和“Channel Attenuation”控制的设置是一样的.

选择窗口上方一个通道开始.然后选择Edit标签.这将显示通道配置的调节装置.

### 对广播分区音量进行DSP设置

631软件对广播分区音量进行DSP设置，其实是一种噪声处理技术。检测器可根据噪声值被动或者主动的调整音量。

### 系统测试

Titan系列配备测试功能,允许对系统进行监督管理,包括IED创新扬声器电路监控科技.

点击Test图标显示图11的测试窗口.

每种测试类型的测试参参数应按下列次序输入.

- 设置信号参数

- 选择测试点和允许的偏差

- 执行测试装置

- 创建测试计划

### 对广播站台，背景广播音量进行设置

ACS软件会基于安装在ACS主机中的广播卡(500C)预先对广播站进行配置。每个卡包括8个输入，这样可以配置的广播站数量为8的倍数（8, 16, 24等）。

选定广播站型号后，在测试设置中可对音量等参数进行设置。IED广播系统系统在兼顾模拟背景音源接入的基础上，支持各类数字背景音乐文件的播放。背景音乐采用定时播放的控制方式，可以实现背景音乐的编辑、分类管理、排序播放、选择及播放时间段的定义等多项操作。系统允许在每个不同的区域播放不同的背景音乐，每个区域的背景音乐音量可以单独控制。

### 系统日志查询

系统日志提供了何时何人发生的系统相关事件（软件配置变化、登录、退出等）。当系统出现问题时，可以在系统日志中查看相关记录。可以根据具体日期或时间段列出所有日志，并可对其进行排序且打印。

### 监视系统报警

IED的监视/测试系统是ACS中的一个软件组件。这可以对整个系统进行测试，包括广播站、麦克风以及其线路以保证这个系统运行正常。

### 图形化界面

IED632  ACS Monitor图形化界面形象地显示了广播的区域,当某个区域触发广播后,被广播的区域被发生闪烁.并根据广播类型或广播优先级加以颜色的区分。

自动/半自动广播软件

IED航班广播系统基于各航空公司的航班信息将预先录制的语音片段合成广播.支持航班信息广播,预录音广播和TTS广播.系统采用C/S应用模式,服务器端与AIS进行实时通讯,并完成航班信息的接收和处理,生成广播指令, 指令传递给IED500ACS控制自动语音合成系统进行语音合成，并经功放系统的DSP处理后播放到相应的广播区域。控制广播系统完成航班信息自动广播.当离港系统发出相应指令时,广播系统就会随之触发自动广播,达到信息的同步.同时,服务器提供城市,航空公司等基础数据库的维护和管理,并提供航班广播日志.

在IED PRIZM客户端能够实现航班广播记录的维护,修改,增加,删除(指半自动广播),操作人员也可手动在PRIZM客户端向指定的区域发送广播.能够实时查看呼叫站,区域的广播状态以及广播日志,当与AIS连接断开时,也能够对航班数据进行修改.632软件的图形化界面简洁而且方便.

### 系统设置

632软件可以对系统参数,系统通讯参数,广播参数进行设置,使系统满足所需的功能,达到最大的性能.这些设置包括系统界面,通讯协议,广播类型,语言,播放次数等设置.

### 权限设置

系统能够根据不同的用户设置不同的权限,这样为用户使用系统的安全性提供了保障.

### 数据库维护功能

数据库维护模块主要包括航班信息(如每日航班计划)的维护和基础数据(如城市,航空公司代码等)的维护两大功能.

当广播系统无法获得航班信息时,操作人员可对航班信息进行数据导入,添加,修改等维护操作,确保广播系统的正常运行.

### 查询检索功能

可根据查询条件(如城市,航空公司)对信息进行查询,搜索.

### 接口功能

系统支持与AIS,NTP时钟服务器的接口.

### 自动与半自动广播功能

自动广播是指根据从AIS获得的航班信息将预先录制的语音片段合成广播. 并经功放系统的DSP处理后播放到相应的广播区域。每个广播事件中包括广播内容和广播属性等信息。其中广播内容根据航班信息的类别自动生成，对于收到的非正常航班信息（如误码、乱码等）有过滤和报警功能。

半自动广播是指操作人员在客户端进行手动发送广播的操作.选择广播类型,语言的种类(中文,英文,法文,日文,韩文,俄文等),以及广播的区域,见图一.

图一----半自动广播操作界面

编辑自动广播内容。系统可编辑生成航班信息广播和其他广播。航班信息广播可以通过对航班号、登机口、航空公司和城市名称进行的校验，保证航班信息广播的有效性；其他广播可以是寻人寻物启事等，可以指定采用TTS合成进行广播；可以编辑10个以上代码共享航班；可以处理加班、补班、跨日航班的信息编辑.

设置广播规则：主要包括航班状态,广播类型(如登机广播等),广播句型,阈值,关键字段,关键字段的插入/更新/删除.播放时间等.

中断播音：中断正在播放的广播事件

### 航班广播系统配置

指区域的分配,主要是登机口,行李转盘的对应分区的配置.见图二.

图二---登机口及行李转盘分区

### 日志管理

632软件能够生成关于广播及故障等状况的日志,系统自动保存日志,用户可根据需求对日志进行查询,打印等.

### 航班广播句型

系统支持多种广播的句型,也可根据客户需求添加广播的类型,当前系统中存在的句型包括:

开始办理乘机手续通知

推迟办理乘机手续通知

催促办理乘机手续通知

候补旅客办理乘机手续通知

召集办理乘机手续通知

中转旅客办理乘机手续通知

催促进入隔离区通知

正常登机广播

延误航班登机广播

催促登机通知

点名催促登机通知

过站旅客登机通知

更改登机门通知

最后催促登机通知

出发航班延误通知

所有始发航班延误通知

部分航班延误通知

航班取消通知

不正常航班服务通知

正常航班到达预告

航班到达通知

航班延误到达通知

到达航班取消通知

备降航班到达通知

降落地改变通知

所有到达航班延误通知

到达航班引导通知

物品招领广播

寻物启事广播

航线变更通知

出发延误航班到港预告

出发延误航班送宾馆通知

找人广播

寻找走失的过站旅客广播

出发航班合并广播

每种句型的模版都可以进行设置,如语言,播放次序等.见图三.

图三---广播句型模版

### 例行广播

最终用户可将多条不同内容的例行广播（如：旅客须知等）预录制在500ACS 主机系统内的510CPU 卡的硬盘上，通过安装在工作站上的631 系统管理软件客户端进行控制、管理，例行广播采用定时和人工点播控制方式。见图四.

图四---例行广播

### 语音库管理

语音库包括航班信息所涉及到的所有相关语音片段,如城市名,航空公司,代码,数字,字母等.当收到AIS的信息时,广播系统会自动在语音库中进行语音片段的搜索,然后将需要的片段进行语音合成..

IED T-CAS 自由文本广播软件

### 软件介绍

IED T-CAS(Text to Speech Courtesy Announcement System)文本转语音礼貌用语广播系统软件采用B/S结构,通过自定义广播模版,采用文本转语音的方式,即将文本信息转换成专用代码传送给自动广播服务器，由自动广播服务器发送到500ACS主机，进行TEXT TO SPEECH转换，生成新的广播以及广播日志,即记录广播的时间,对象以及广播播放的频率.语音合成引擎选用业界知名的TTS引擎系统.有多种语言可供选择.此系统是C/S架构的应用系统,以Microsoft SQL Server为后台,与IED500ACS广播控制系统结合使用.总的说来,T-CAS系统提供了一种有效方便,人性化的方式为旅客进行特殊情况的广播,同时也方便操作人员进行相关广播日志的查询.

IED公司提供 中、英、日、韩、法、德、西班牙、葡萄牙等TTS 软件供用户选择。

### 主要特性

-可以从任何广播站进行语音合成

-可以用多种语言进行广播

-可以录制人工广播

-软件是C/S架构并利用SQL-Server为平台

-网络上的任何计算机都能运行此软件

-能驱动ADA兼容的可视广播

### 创建广播

通过预先设置的广播模版(如会见同伴,贵宾电话广播,失物招领广播等)，根据需求在模版中输入文字,如旅客的姓名,内容,或者通过下拉菜单中的选项(见图一)指定所要广播的区域,设置播放次数,播放的间隔时间,语言类型等,即可将语音合成的广播发送出去.见图二.

图一.广播模版

除了语音合成功能外,T-CAS也提供与IED广播站之间的接口以对广播进行录音.也可以进行人工广播的录制.见图三.

图三---广播录音

### 管理当前广播

可以在当前的广播界面进行各种操作,如中止广播,重新广播,以及浏览广播等.可以阅读任意一条在最近24小时内创建的广播.搜索广播和广播的排列,也就是可以对任意一种广播状态进行筛选.见图四.

图四---当前广播界面

### 浏览广播日志

广播日志包括以下字段

姓名-广播对象人的名字

内容-语音合成的广播内容

目的地-能够听到呼叫的区域

创建者-创建广播T_CAS用户名

开始时间-广播开始的时间

发送/取消时间-广播完成/停止的时间

已播放-需要播放广播的次数以及计划广播的次数

状态-当前广播的状态

当操作人员需要对某条或者某一天所发出广播进行查询时,广播日志会提供包含上述字段的所有信息.系统自动保存这些信息.也可以对日志加以打印成册.

### 设置模版/变量/用户组

T-CAS语音的合成是基于给定的模版,即上述的会见同伴,贵宾电话广播,失物招领广播等.可以根据需求对添加模版,编辑模版以及删除模版.

变量是模版的一部分. 顾名思义,这部分是可以改变的,不定的.例如,呼叫至航空公司票务柜台的广播: “Paging XXX please come to the ticket counter for YYY”.这里XXX代表被呼叫人的姓名,YYY表示航空公司的名字, XXX和YYY就是变量.可以在模版中预先设置变量,添加变量类型(如,姓名,航空公司,区域).见图五.

图五---变量设置

当对T-CAS系统进行用户设置后,是需要用户名密码认证的.这为用户使用的安全性提供了保障.

### 多语言的TTS合成引擎

IEDT-CAS所选用的TTS合成引擎有多种语言可选，包括英语（美式、英式、澳式）、中文普通话、广东话、日语、韩语、德语、法语、意大利语、西班牙语、荷兰语、波兰语、俄语等30多种语言，先进的API接口可与第3方系统的连接。

### ADA兼容

T-CAS为ADA兼容的可视广播提供了简单的解决方案.通过T-CAS和IED广播系统合成的广播可以很容易与IED可是信息系统集成并将可视信息显示出来.这一特性体现的IED广播系统的人性化,不管是视觉障碍还是听觉障碍的人,都可以在IED广播系统下获得准确可靠的信息.

三、系统主要功能

广播系统所有硬件设备在安装、连接完成后，将进行系统软件功能的配置及调试。IED公共广播系统的系统管理功能是由运行在广播系统管理服务器上IED631软件来实现的。

具体功能有：

- 对输入广播站台和背景广播音源分配。可以选择人工呼叫站台和背景音乐音源的输入通道

- 对广播分区进行设置

- 系统时间配置

- 用户管理权限设置

- 对在广播系统网络上的设备管理和监视。631软件包含系统内所有网络设备的IP地址及逻辑名称对应，用户可以方便得从系统树形结构图中对所有设备的状态进行监视，如它是否在线，工作是否正常等。

- 系统存储设置。当系统全部设置完毕后，就可以将这套设置存储成一个.cfg文件，如果系统出现操作失误或改变了一些参数需要还原，这样重新调用这个文件就可以恢复到原来的状态。

- 对广播站台的功能按钮进行配置。如配置功能键触发自动广播

- 广播优先级设置

- 对广播站台，背景广播音量进行设置

- 对广播分区音量进行DSP设置

- 临时广播用语发布配置

- 监视系统报警

- 计划广播信息，背景音乐，用户输入任务

- 计划定时广播内容，次数，开始时间，停止时间。

预览和调整广播队列

系统日志信息参数显示。系统中每个人工呼叫站台有过讲话和某些广播分区进行过广播，系统中出现过什么问题，在这里都可以调用查看。

四、系统原理及系统结构图

本公共广播系统由自动广播服务器、系统管理服务器、500ACS数字音频矩阵、设备管理工作站、广播控制工作站、网络语音存储器、功放系统、广播呼叫站、扬声器系统、噪声探测器和音控开关等组成。系统设备通过广播系统以太网连接。在广播系统以太网中，利用CobraNet协议进行音频流的传输及控制，构成CobraNet Vlan，利用TCP/IP协议进行系统控制管理信息的交互，构建IEDNETTM vLAN，音频信号与控制信号分开传输，可以利用以太网的QoS技术保证音频流的传输带宽，提高音频传输质量。

广播系统配置1台自动广播服务器，安装IED632FAS自动广播软件和与SI系统的接口软件，获取统一的航班信息，生成广播指令。自动广播服务器通过广播系统网络与数字音频矩阵系统500ACS连接，通过TCP/IP协议传输自动广播指令给数字音频矩阵系统。数字音频矩阵系统根据接收的指令进行自动语音合成并通过数字音频矩阵的播放和路由控制，实现航班信息的自动广播。

系统配置1套广播系统管理服务器，用于对广播系统的设备管理、功能设置，监视广播系统的运行状态。广播系统管理服务器采用TCP/IP协议与广播系统连接，通过运行系统管理软件（IED 631ACS）与500ACS主机进行通讯。

数字音频矩阵配置录音存储转发卡，以实现对因为通道被占用或被更高优先级广播中断而未能即时播出的广播进行录音存储及重放播出功能。

系统可在必要的工作场所配置广播控制工作站，手动输入广播信息，实现半自动广播。广播控制工作站运行半自动广播操作软件（IED 632 CLIENT），可对广播内容进行编辑，生成广播指令，与自动广播服务器通过广播虚拟网络进行数据交换，控制广播系统实现半自动广播。

现场噪声探测器通过噪声收集接口机接入到广播系统中，将现场的噪声水平信息传递给音频矩阵，由音频矩阵将需要调整的区域信息发送到相应的功放，通过功放系统的分析和处理，调整功放的输出电平。

部分登机口广播呼叫站除数字网络接口外，另具有备用模拟接口，接入到本区的功放系统，在广播系统网络瘫痪时直接对本区广播。

系统在机房内配置网络交换机、广播系统设备和网络功放系统，通过扬声器回路实现播音。功放系统采用8：1的比例实现功放备份。

广播系统网络由核心交换机上联到机场运行网络。

五、系统网络拓扑结构

根据CobraNet音频利用以太网技术进行音频传输的原理和网络要求，T2航站楼广播系统的传输网络设计为物理独立的千兆主干、百兆到桌面的以太网。为了提高广播系统网络可靠性，边缘交换机与核心交换机之间采用双星型结构连接。考虑到广播系统控制信号传输基于TCP/IP协议，音频传输采用CobraNet协议。整个网络呈三级结构：

第一级：由设在信导部机房中的HP核心交换机组成。系统中的自动广播服务器、系统管理服务器和500ACS数字音频矩阵分别通过不同的网络端口与核心交换机相连，保证系统核心无单点故障发生。

第二级：各汇聚机房的千兆以太网交换机通过多模光纤上联到二台核心交换机，构成二级1000BASE-T网络干线，由于采用了双链路的连接方式，保证了系统的可靠性；

第三级：汇聚机房交换机通过10/100BASE-TX到桌面，与广播站台连接。

六、系统的使用注意事项

- 请勿随意更改系统配置传送给ACS，以免造成广播系统功能的紊乱。

- 不要随意启动或者停止某项服务。

- 不要随意安装与IED软件无关的软件。

- 可定期启动服务器，一星期一次或一个月一次。

- 在出现重大故障且维护人员不能解决的情况下，请及时与IED工程师联系。

七、系统日常维护保养规范

见附录一。

八、系统应急恢复预案

为了在本系统发生故障时，能够在最短时间内恢复系统正常使用；即使在系统故障时也可根据本系统的不同故障类型，采取不同的应急预案，确保对航班生产的影响降至最低。见附录二。

附录一、系统日常维护保养规范

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 检查广播管理客户机（9：00） | 查看广播系统部件连通情况。 | 记录无法连通的部件： |
|  | 打开ACS Zone Monitor（电子地图）软件，待有广播时查看地图上有无广播区域显示。 | 如果没有，处理情况： |
|  | 打开Prizm Smart Client软件，查看当日航班计划页面。 | 当日计划收取是否正常： |
|  |  | 如果不正常，处理情况： |
| 信导部机房内部通讯交换机检查（9：00） | 正常情况下交换机机柜电源开关位置是否都处于ON状态，CLOCK指示灯为桔黄色，交换机柜中Main Power和Charging指示灯为桔黄色 | 记录异常指示灯及处理情况： |
| 信导部机房广播服务器检查（9：00） | 检查广播服务器工作状态，查看有无报错。 | 记录异常情况和日志内容： |
| 信导部机房ACS矩阵主机检查（9：00） | 检查矩阵主机工作状态，查看是否主CPU卡亮绿灯，备CPU卡亮橙灯。 | 是否正常： |
| 广播室半自动广播工作站检查（9：00） | 检查半自动广播工作站，询问候机楼广播操作员半自动广播是否工作正常。 | 半自动广播工作站状态： |
| 广播室呼叫站检查（9：00） | 检查呼叫站工作状态（是否连通及呼叫站界面有无显示连接主机的情况） | 是否连通： |
|  |  | 有无显示连接主机的情况： |
| 检查广播管理客户机（15：00） | 查看广播系统部件连通情况。 | 记录无法连通的部件： |
|  | 打开ACS Zone Monitor（电子地图）软件，待有广播时查看地图上有无广播区域显示。 | 如果没有，处理情况： |
| 广播室半自动广播工作站检查（15：00） | 检查半自动广播工作站，询问候机楼广播操作员半自动广播是否工作正常。 | 半自动广播工作站状态： |
| 广播室呼叫站检查（15：00） | 检查呼叫站工作状态（是否连通及呼叫站界面有无显示连接主机的情况） | 是否连通： |
|  |  | 有无显示连接主机的情况： |
| 用户反馈情况（15：00） | 询问候机楼广播室当天运行有无异常情况。 | 填写反馈情况： |
| 广播功放检查（每周） | 每周完成一次对信导部机房4个功放设备的检查 | 今日检查机房： |
| 备注 |  |  |

附录二、应急预案

为了在本系统发生故障时，能够在最短时间内恢复系统正常使用；即使在系统故障时也可根据本系统的不同故障类型，采取不同的应急预案，确保对航班生产的影响降至最低。

  - 广播系统应急保障简介

- 主要设备清单

| 设备名称 | 设备型号 | 安装地点 | 主要功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动广播及管理控制服务器 | Dell 2950 | 信导部机房 | 核心进程 接口进程 |  |
| 备份服务器 | Dell 2950 | 信导部机房 | 当主服务器故障时，接管主服务器 | 备份自动广播及管理控制服务器 |
| ACS主机 |  | 信导部机房 | 广播主机 | 510CPU双卡热备 |
| 功放主机 | T9160 | 信导部机房 | 广播功放主机 | 一台主机集成8块功放卡和1块备份功放卡 |
| 交换机 |  | 信导部机房 |  |  |

- 设备备份机制说明：

---ACS主机其中一块510CPU卡发生故障时，另一块510CPU卡自动启动

---功放主机任意一块功放卡发生故障时，备份功放卡启用自动接替其工作

---主服务器发生故障时，手动切换备份服务器

  - 自动广播服务器故障应急预案

    - 故障现象

本故障可能导致广播系统以下故障现象：

- 所有航班自动广播都没法正常播放

- 所有航班半自动广播都没法正常播放

- 广播室操作人员无法使用自动/半自动广播客户端软件

- 所有登机口离港操作终端与广播设备无联动

    - 故障判断

- 自动广播服务器工作是否正常，检查自动广播服务器上的日志是否有错误产生，根据日志的记录，判断是否全自动广播和半自动广播故障。

    - 风险分析

- 级别：严重影响航班运营

- 后果：无自动广播时，需要候机楼广播室采用人工广播代替，用户部门工作量全面增加。

- 风险概率：待定（依据实际稳定情况），

    - 故障处理时间

总处理时间不超过1小时，其中：

- 备份服务器手工切换至现场恢复：30分钟

- 切换失败，软件修复，硬件更换：不定

    - 预案各环节责任人及职责

| 相关单位、部门 | 职责 | 责任人、联系方式 | 联动预案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场运行部 | - 故障判断 - 依据信导部指令处理故障 |  |  |
| 生产调度部 | 信息联动 |  |  |
| *信导部（主责单位） | - 判断进入用户应急预案 - 故障处理 - 故障小结 |  |  |
| 广播室 | - 故障现象发现 - 启动用户应急预案 |  | - 广播系统用户现场应急预案 |
| 航空公司 | - 故障现象发现 - 配合用户应急预案 | 值班主任 | 登机口使用人工广播，呼叫站自动切换到模拟方式 |
| IED公司 | - 15分钟远程支持 - 2小时内现场支持 - 软件支持 |  |  |

    - 应急流程

流程说明

    - 检查主机是否切换成功，可使用PING主机地址的方法，如果在主机发生故障5-10分钟后能够PING通该地址，则表示切换已经成功，反之则没有成功。

    - 故障处理由信导部人员操作，特殊情况下可在信导部人员电话支持下，由现场运行部人员操作

    - 值班经理负责向分公司领导汇报故障进程，并协调相关单位

    - 节点时间：现场运行部，10分钟判断故障，并通知相关部门。信导部，30分钟内不能解决，判断进入用户应急预案

    - 启动备用服务器应急方案流程

流程说明

    - 若主服务器还能使用，备份主服务器上的数据库，并在备服务器上还原数据库

    - 保证备服务器上ip地址与主服务器相同，并把主服务器上的网线接入备服务器上

    - 打开服务管理器，启动Prizm MSMQ Interface 和 Prizm HGH Connect服务

    - 启动SI_PA_Input服务，并打开事件查看器，观察HGHConnect日志，直到日志无明显的快速增长时，启动 IED 其他所有服务。

    - 节点时间：现场运行部，10分钟判断故障，并通知相关部门。信导部，30分钟内不能解决，判断进入用户应急预案

  - 广播应用程序故障应急预案

    - 故障现象

本故障可能导致广播系统以下故障现象之一：

- 所有广播无法正常播放，广播室人员无法使用自动/半自动广播客户端软件；航班无动态信息（核心进程软件故障，接口进程故障）

    - 故障判断

- 检查网络正常，能够PING通主机地址，能够登录主机，主机操作系统工作正常，排除数据库SQL Server 2005故障

- 查询日志，查看有无报错，确定故障原因

    - 风险分析

- 级别：严重影响航班运营

- 后果：核心进程故障可导致广播系统瘫痪（同数据库故障），其它应用进程故障可导致广播系统部分功能故障。

- 风险概率：每年不超过2次

    - 故障处理时间

总处理时间不超过1小时，其中：

- 重启相关应用程序：30分钟

- 切换备机：30分钟

- 重启、切换失败，故障软硬件分析处理：不定

    - 预案各环节责任人及职责

| 相关单位、部门 | 职责 | 责任人、联系方式 | 联动预案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场运行部 | - 故障判断 - 依据信导部指令处理故障 |  |  |
| 生产调度部 | 信息联动 |  |  |
| *信导部（主责单位） | - 判断进入用户应急预案 - 故障处理 - 故障小结 |  |  |
| 广播室 | - 故障现象发现 - 启动用户应急预案 |  | - 广播系统用户现场应急预案 |
| 航空公司 | - 故障现象发现 - 配合用户应急预案 | 值班主任 | 登机口使用人工广播，呼叫站自动切换到模拟方式 |
| IED公司 | - 15分钟远程支持 - 2小时内现场支持 - 软件支持 |  |  |

    - 应急流程

      - 应用程序故障应急流程（总）

核心进程故障。

见核心进程故障应急流程。

广播系统软件故障

记录小结

系统是否恢复正常？

现场运行部通知信导部、值班经理、指挥处及相关用户单位。并紧急联系广播厂商软件支持工程师，进行现场抢修。

是

否

信导部通知值班经理，指挥处及相关用户单位，现场运行部立即对登机口及到达区域广播进行全面巡检。

由广播厂商软件支持工程师尽快恢复系统。并书面说明故障原因。

接口进程故障。

见接口进程故障应急流程。

信导部通知值班经理，指挥处及相关用户单位转入用户现场应急预案。

流程说明：

- 为查明故障产生的原因，信导部在重启前务必要将系统软件的LOG记录保存下来

- 故障处理由信导部人员操作，特殊情况下可在信导部人员电话支持下，由现场运行部人员操作

- 值班经理负责向分公司领导汇报故障进程，并协调相关单位

- 节点时间：现场运行部，10分钟判断故障，并通知相关部门。信导部，30分钟内不能解决，判断进入用户应急预案

      - 核心进程故障应急流程

检查SQL状态是否正常？

否

是

保存SQL Server 2005的LOG记录，重启SQL。

保存广播系统各进程LOG记录，重启进程。

核心进程故障

结束

流程说明：

    - 所有程序工作由信导部负责

    - 判断SQL状态是否正常，请检查事件查看器——应用程序中数据库的信息。

      - 接口进程应急流程

接口进程故障

保存LOG文件，重启进程

否

是

进入广播系统用户后台应急预案（人工广播代替自动广播）。

解决

结束

流程说明：

- 所有程序工作由信导部负责，

- 广播系统用户后台应急预案的操作人员为广播室人员。

  - 广播主交换机故障应急预案

    - 故障现象

本故障可能导致广播系统以下故障现象：

- 所有（或部分）广播无法正常播放；登机口呼叫站或办票柜台内通广播无法操作

- 所有（或部分）离港操作终端与登机口广播无联动

    - 故障判断

- 各广播终端无法ping通管理服务器

- 通过机房管理服务器可以正常操作

    - 风险分析

- 级别：严重影响航班运营

- 后果：广播系统瘫痪（或部分），办票区域内通广播失效，登机口呼叫站自动使用模拟方式广播。

- 风险概率：每年不超过1次

    - 故障处理时间

总处理时间不超过1小时（一般情况下），其中：

- 备份主交换机自动切换：10分钟

- 重起故障主交换机至现场恢复：30分钟

- 如需重新手工移植第三层交换机：2小时

    - 预案各环节责任人及职责

| 相关单位、部门 | 职责 | 责任人、联系方式 | 联动预案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场运行部 | - 故障判断 - 依据信导部指令处理故障 |  |  |
| 生产调度部 | 信息联动 |  |  |
| 信导部 | - 判断进入用户应急预案 - 判断进入网络系统相关迎接预案 - 故障处理 - 故障小结 |  |  |
| *通信网络部（主责单位） | - 故障处理 - 故障小结 |  | - 子系统网络主交换机故障应急预案 |
| 广播室 | - 故障现象发现 - 启动用户应急预案 |  | - 广播系统用户现场应急预案 |
| 航空公司 | - 故障现象发现 - 配合用户应急预案 | 值班主任 | 登机口使用人工广播，呼叫站自动切换到模拟方式 |
| IED公司 | - 15分钟远程支持 - 2小时内现场支持 - 软件支持 |  |  |

    - 应急流程

广播系统主交换机故障

现场运行部通知信导部、值班经理、指挥处及相关用户单位。信导部确认故障通报通信网络部

通信网络部重起故障交换机

系统是否恢复正常？

是

否

信导部通知值班经理，指挥处及相关用户单位转入用户现场应急预案。

信导部配合通信网络部进入子系统主交换机故障应急预案（移植第三层交换机）

信导部通知值班经理，指挥处及相关用户单位，现场运行部立即对外围设备及登机口、达到区域、办票区域广播进行全面巡检。

记录小结

流程说明：

- 故障交换机重起由通信网络部实施，在通信网络部授权下，其他部门可以重起交换机

- 通信网络部在重起交换机前，应保留故障交换机LOG文件

- 通信网络部在交换机上应保留明显标记，以保证下层交换机移植顺利

- 故障期间，信导部为故障技术总负责人，协调各方技术力量

- 节点时间：现场运行部，10分钟判断故障，并通知相关部门。信导部，30分钟内不能解决，判断进入用户应急预案

  - 广播系统机房断电应急预案

    - 故障现象

本故障可能导致广播系统以下故障现象：

- 所有区域无自动广播，无背景音乐

- 广播室人员无法使用客户端软件

- 所有离港操作终端与登机口广播无联动

    - 故障判断

机房部分或全部功放机柜、矩阵机柜或服务器的电源开关指示灯不亮

    - 风险分析

- 级别：严重影响航班运营

- 后果：广播系统瘫痪，除部分登机口人工广播外，其余广播均不能正常播放

- 风险概率：每年不超过2次

    - 故障处理时间

恢复供电后30分钟

    - 预案各环节责任人及职责

| 相关单位、部门 | 职责 | 责任人、联系方式 | 联动预案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场运行部 | - 故障判断 - 依据信导部指令处理故障 |  |  |
| 生产调度部 | 信息联动，通知运行保障部 |  |  |
| *信导部(主责单位) | - 判断进入用户应急预案 - 故障处理 - 故障小结 |  |  |
| 运行保障部 | - 故障处理 | 报修电话： | - 机房供电故障应急预案 |
| 广播室 | - 故障现象发现 - 启动用户应急预案 |  | - 广播系统用户现场应急预案 |
| 航空公司 | - 故障现象发现 - 配合用户应急预案 | 值班主任 | 登机口使用人工广播，呼叫站自动切换到模拟方式 |

    - 应急流程

广播系统机房断电故障

现场运行部通知信导部、值班经理、指挥处及相关用户单位。值班经理通知运行保障部值班

信导部配合运行保障部实施“机房供电故障应急预案”

系统是否恢复正常？（30）

是

否

信导部通知值班经理，指挥处及相关用户单位转入用户现场应急预案。

信导部配合运行保障部处理供电问题，直到恢复供电

信导部通知值班经理，指挥处及相关用户单位，现场运行部立即对外围设备及登机口、到达区域、办票区域广播进行全面巡检。

记录小结

流程说明：

- 信导部应提供机房设备供电线路图，配合运行保障部处理供电故障

- 信导部应做好设备保护工作，关闭机房设备，直至恢复供电，打开机房设备

- 节点时间：现场运行部，10分钟判断故障，并通知相关部门。信导部，30分钟内不能解决，判断进入用户应急预案